แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

### ประกอบการเสนอขอทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

### ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------

##### ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  การตรวจสอบความผิดพลาดของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ 		                          ในเครื่องปรับอากาศ

(ภาษาอังกฤษ)  IoT-Based Fault Monitoring compressor and inverter

In air conditioner.

##### ส่วน ก    :	ลักษณะโครงการวิจัย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

2. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์	4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์	4.2 บุคลากรและเครือข่ายวิจัย

3. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

4. ประเด็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ไม่สอดคล้อง

## ส่วน  ข  :	องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย

- ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการวิจัย

ชื่อ สกุล  	ดร.ประชา  คำภักดี

ภาควิชา  	วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะ   		วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย  	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยุ่ 		85 ถนนสถลมาร์ค ตำบล  เมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณี      34190

โทรศัพท์	089-711-4483	E-mail address : pracha.k@ubu.ac.th

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ชื่อ สกุล  	นายมงคล  เหลียวสูง

บริษัท 		สยามคอมเพรสเซอร์ อินดัสตรี จำกัด

ที่อยู่ 		นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 87/10 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์ 	038-490900 ต่อ 119 ,120

ผู้วิจัย

ชื่อ สกุล  	นายธนากร  ไชยโคตร

ภาควิชา/ฝ่าย  	วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะ/สำนัก   	วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย  	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยุ่ 		124 ม.11 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

รหัสไปรษณี      33110

โทรศัพท์	091-213-9943 	E-mail address : thanakorn.cha.61@ubu.ac.th

ผู้ร่วมวิจัย

ชื่อ สกุล  	อ.ผดุง กิจแสวง

ภาควิชา/ฝ่าย  	วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะ/สำนัก   	วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย  	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยุ่ 		85 ถนนสถลมาร์ค ตำบล  เมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณี      34190

โทรศัพท์				E-mail address : padung.k@ubu.ac.th

คณะผู้วิจัยและบทบาทของนักวิจัยในการทำวิจัยและสัดส่วนการทำวิจัย

| คณะนักวิจัย | บทบาท | สัดส่วนการทำงาน |
| --- | --- | --- |
| ดร.ประชา คำภักดี | หัวหน้าโครงการวิจัย | % |
| นายมงคล เหลียวสูง | ที่ปรึกษาโครงการ | % |
| นายธนากร ไชยโคตร | ผู้วิจัย | % |
| อ.ผดุง กิจแสวง | ผู้ร่วมวิจัย | % |
| 4 คน | ร่วมทำวิจัย | 100 % |

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัยและสถาณที่ตั้ง

ภาควิชา/ฝ่าย  	วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะ/สำนัก   	วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย  	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยุ่ 		85 ถนนสถลมาร์ค ตำบล  เมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณี      34190

โทรศัพท์	0-4535-3000		E-mail address  webmaster@ubu.ac.th

2. ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน

3. สาขาการวิจัยย่อย OECD

2.4 วิศวกรรมและเทคโนโลยี : วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

4. คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย

คำสำคัญ :   คอมเพรสเซอร์ ,อินเวอร์เตอร์ , Internet of Things (IoT), Monitoring ,

การตรวจสภาพคอมเพรสเซอร์ , การตรวจสภาพอินเวอร์เตอร์

5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ปัจจุบันประเทศไทยมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากช่วงที่ผ่านมานับว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในเครื่องปรับอากาศจากเทคโนโลยีระดับมาตรฐาน สู่เครี่องปรับอากาศอัจฉริยะที่มีการใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในการควบคุม ซึ่งการทำงานของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะแตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไป ตรงที่อินเวอเตอร์เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้ หลังจากนั้น คอมเพรสเซอร์จะปรับรอบการทำงานลงเพื่อคงอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ตลอดเวลา  ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้นไปอีกขั้นสำหรับการตอบโจทย์ด้านการประหยัด ส่วนเทคโนโลยีที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของเครื่องปรับอากาศก็คือ คอมเพรสเซอร์ ซึ่ง หัวใจของระบบปรับอากาศ  ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นหรือที่เราเรียกว่าน้ำยาแอร์ส่งตามไปตามท่อน้ำยาแอร์ที่เป็นท่อแทองแดง ไปยังเครื่องควบแน่น ที่ทำหน้าที่ควบแน่นสารทำความเย็นที่ มีแรงดันสูง และอยู่สถานะเป็นไอ หรือเป็นก๊าซโดยการระบายความร้อนออกจากน้ำยาแอร์ด้วยพัดลมระบายอากาศ ที่เรามองเห็นจากภายนอกตัวคอยล์ร้อนและมีพัดลมที่ไว้คอยระบายความร้อน หลังจากถูกควบแน่นแล้วสารทำความเย็นแรงดันสูงจะถูกส่งต่อไปยังชุดคอยล์เย็น หรือแฟนคอยล์ ผ่านชุดลดแรงดันลดแรงดันสูงลงและเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ แถมยังมีอุณหภูมิลดลง และสารทำความเย็นที่เหลือก็ถูกดูดกลับมายังคอมเพรสเซอร์อีกครั้ง เพื่อกลับเข้าสู่ระบบทำความเย็นต่อไปเป็น วัฏจักรความเย็น ไม่สิ้นสุดจนกว่าคอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานนั่นเอง ซึ่งการทำงานของคอมเพรสเซอร์จะถูกควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้เป็นเวลานานๆ ย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา การเสียของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์นั้นค่อนข้างจะมีความสำคัญมาก ในระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบสภาพของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ได้ หรือไม่รู้สภาพการเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้นในคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ได้ล่วงหน้า อาจนำไปสู่การเสียหายที่มากขึ้นจนกระทั้งอาจเกิดการเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ค่อนข้างแพง ถ้าเปรียบเทียบการความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์อื่นในเครื่องปรับอากาศ

การเข้ามาของเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ซึ่งมีความสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ หลากหลายชนิต ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และ วัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่างๆสามารถ ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ  ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำระบบนี้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสภาพ คอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับสภาพคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ในสภาวะการทำงานของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ได้ และตรวจจับสัญญาณที่มีผลต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ เช่น อุณหภูมิ การสั่น กระแส และ แรงดัน นอกจากจะช่วยตรวจสอบความผิดปรกติได้ ยังช่วยใช้คาดการณ์เวลาที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ของอุปกรณ์เมื่อถึงเวลาเสียได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่โดยไม่จำเป็นได้ และช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และแสดงผลแบบกราฟฟิกเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ อีกทั้งผู้ประกอบการคอมเพรสเซอร์ หรือบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสัญญาณที่จะมีผลต่อความเสียหายได้แบบออนไลน์หรือผ่านทางสมารทโฟน ซึ่งนำไปสู่การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศต่อไป

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

6.1 เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ ในเครื่องปรับอากาศ

6.2 	เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรือสัญญาณความผิดพลาดซึ่งอาจจะนำไปสู่การเสียหายของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ ในเครื่องปรับอากาศ

6.3 เพื่อประยุกต์ใช้ Internet of Things หรือ IoT เข้ามาตรวจสอบความผิดพลาดของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ แบบออนไลน์ หรือแบบเวลาจริง (Real-time)

6.๔ เพื่อคาดการณ์ความเสียหายก่อนที่จะเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ ซึ่งนำไปสู่การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศต่อไป

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย

7.1 ทดลองกับเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาดตั้งแต่ 9,000 BtU. ขึ้นไป

7.2 ใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Raspberry Pi เป็นอุปกรณ์ควบคุมและมอนิเตอร์

7.3 ใช้เซนเซอร์วัดกระแส เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และเซนเซอร์วัดความสั่นสะเทือน

7.4 การวิเคราห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MATLAB

7.5 การแสดงผลและการเก็บข้อมูล Node Red และ Google Firebase

7.6 สถานที่ทดลองงานวิจัยที่ ห้องวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตึก EN 7

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราห์ความผิดปรกติของคอมเพรสเซอร์นั้นสามารถนำหลักการของมอเตอร์เหนี่ยวนำมาประยุกต์ใช้กับคอมเพรสเซอร์ได้ เพราะคอมเพรสเซอร์เองก็เป็นเป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำ [1] ดังนั้นจึงได้นำ ทฤษฎี สมมุติฐาน วิธีวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของมอเตอร์เหนี่ยวนำมาใช้กับการวิจัยได้ดังนี้

8.1 วิเคราะห์สัญญาณกระแสมอเตอร์ (MCSA)

การวิเคราะห์สัญญาณกระแสมอเตอร์ (Motor Current Signature Analysis: MCSA)  คือ การวิเคราะห์ สเปกตรัมกระแสสเตเตอร์เพื่อตรวจสอบความผิดพร่อง ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ การตรวจสอบกระแสสเตเตอร์ของมอเตอร์ ซึ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สเปกตรัมกระแสสเตเตอร์ เพื่อตรวจจับความผิดพร่องของมอเตอร์ วิธีการตรวจสอบแบบนี้จะใช้ตัวจับกระแส (Hall-effect Current Sensor) การติดตั้งจึงทำได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าตัวตรวจจับชนิดอื่นๆ ระบบ MCSA ที่ใช้วิเคราะห์ สภาวะของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ จะประกอบด้วย Signal Conditioning และ Data Acquisition เพื่อส่งข้อมูล ที่ได้ให้กับคอมพิวเตอร์นำไปวิเคราะห์ด้วยฟูเรียร์แบบเร็ว FFT (Fast Fourier Transform) ดังภาพประกอบที่ 1 (ก) เเสดงตัวอย่างสเปกตรัมฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากความผิดปรกติของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งปรากฏความถี่มูลฐานความถี่เดียว และภาพประกอบ 1 (ข) แสดงกระแสของมอเตอร์ที่โรเตอร์ปกติ ซึ่งทำให้เกิดฮาร์โมนิกส์ที่ความถี่ปะปนรวมอยุ่ในสัญญาณกระเเสสเตเตอร์ [1]

ภาพที่ 1 (ก) สเปกตรัมกระแสของมอเตอร์ที่โรเตอร์ปกติ [2]

ภาพที่ 1 (ข)  สเปกตรัมกระแสมอเตอร์เมื่อแท่งตัวนำโรเตอร์แตกหัก [2]

จากภาพที่ 1 (ข)  กรณีโรเตอร์แตกหัก จะเกิดสเป็กตรัมที่ความถี่ 45.9 Hz เเละ 54.1 Hz ส่วนกรณีเมื่อเเท่งตัวนำโรเตอร์เเตกหัก (Broken rotor bars) จะทำให้เกิด ฮาร์มอนิกส์ (ƒsb) ที่มีความถี่เท่ากับ ±2sƒ1 ปรากฏอยู่ด้านข้างความถี่มูลฐาน [1]   ดังสการ (9-2)

ƒsb = ƒ1 (1±2s)		(9-2)

เมื่อ 		s 	คือ  สลิป

ƒ1	คือ ความถี่แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Hz)

รูปแบบการเก็บข้อมูล สัญญาณกระแสคอมเพรสเซอร์ ตามภาพที่ 3 เเสดงการตรวจสอบสัญญาณกระเเสสเตเตอร์ที่ได้มาจากการวัดสัญญาณกระเเสมากรองสัญญาณ เเละประมวลผลสัญญาณโดย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล Raspberry Pi  และใช้โปรแกรม MATLAP แปลงสัญญาณให้อยู่ในโดเมนความถี่ โดยใช้การแปลง ฟูเรียร์แบบเร็ว เพื่อวิเคาระห์หาสเป็กตรัมความผิดปรกติของคอมเพรสเซอร์ที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 3 รูปแบบการวัดและและวิเคาระห์กระแสคอมเพรสเซอร์

9.2 วิเคราะห์การสั่นสะเทือนคอมเพรสเซอร์

ระบบการวัดความสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์จะอาศัยหลักการที่ว่า หากการหมุนของคอมเพรสเซอร์ไม่สมดุลหรือมีการ “แกว่ง” เกิดขึ้น สัญญาณค่าการแกว่งที่วัดได้ผ่านเซนเซอร์ชนิดตรวจจับความสั่นสะเทือน จะสามารถนำมาแปลผลผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้วยฟูเรียร์แบบเร็ว  FFT เพื่อแปลงจากสัญญาณในแกนเวลา ไปเป็นสัญญาณในแกนความถี่ เพื่อนำมาตรวจสอบต่อไปว่า ความแรงหรือความสูงของคลื่น (Amplitude) และความถี่ (Frequency) ของคลื่นที่ตรวจจับได้ บอกถึงความผิดปกติของคอมเพรสเซอร์รหมุนแบบใด โดยเซนเซอร์วัดความเร่ง 3 แกน (Accelerometer) จะทำหน้าที่จับสัญญาณความเร่งในแนวแกนและแปลงออกมาเป็นค่าสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อส่งเข้าสู่เครื่องมือเก็บข้อมูล จากนั้นจึงใช้เครื่องมือคำนวณ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาแปลผลผ่านกระบวนการ FFT เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ การทำ FFT นั้นเป็นการแยกสัญญาณดิบที่เป็นผลรวมของการแกว่งทั้งหมด แล้วจับมาเขียนความแรงในแกนของความถี่นั่นเอง ในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำเอา Certificated Vibration severity per ISO 10816  มาช่วยในการตัดสินใจในการ ประเมินความสั่นสะเทือน ได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดง Certificated Vibration severity per ISO 10816

รูปแบบการเก็บข้อมูล การวัดความสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์(MCSA) ตามภาพที่ 4

เเสดงการตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่ได้มาจากการเซนเซอร์วัดความเร่ง 3 แกน เเละประมวลผลสัญญาณโดยไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้โปรแกรม MATLAP แปลงสัญญาณให้อยู่ในโดเมนความถี่ โดยใช้การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว เพื่อวิเคาระห์หาสเป็กตรัมความผิดปรกติของคอมเพรสเซอร์ที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 4  รูปแบบการวัดและและวิเคาระห์ความสั่นสะเทือนคอมเพรสเซอร์

9.3 วิเคราะห์อุณหภูมิคอมเพรสเซอร์

การใช้งานคอมเพรสเซอร์ที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานาน ทำให้อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพิ่มที่ยอมรับได้ของฉนวนขดลวดและอุณหภูมิของแบริ่ง จะทำให้อายุการใช้งานของฉนวนลดลงครึ่งหนึ่ง และความร้อนสูงยังส่งผลกับความหนืด ของสารหล่อลื่นในแบริ่ง อาจทำให้แบริ่งเสียหายจากการขาดสารหล่อลื่นได้เร็วขึ้น ดังนั้นการวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ขณะเกิดความร้อนสูงเป็นเวลานานเป็นสิ่งที่ควรกระทำตามมาตรฐาน IEC 85 ได้แบ่งฉนวนออกเป็นคลาส ดังตัวอย่างในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงคลาสของฉนวนตามมาตรฐาน IEC 85

การวัดอุณหภูมิแบบเปรียบเทียบแนวโน้ม เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็วในการประเมินสภาพความร้อนสูงเกิน ในคอมเพรสเซอร์ สาเหตุหลักของความร้อนสูงเกิน เกิดจากการใช้งานเกินพิกัด แบริ่งยึดติดและการเยื้องศูนย์ นอกจากนี้ความผิดปกติอื่น ๆที่อาจก่อให้เกิดความร้อนสูงเกินได้คือการระบายความร้อนที่จำกัด อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูง อัตราการใช้งาน ที่มากเกินไป และแหล่งจ่ายไฟผิดปกติ เช่น แรงดันตก เกินหรือไม่สมดุล  ปัจจัยที่สำคัญ ที่มีผลต่ออุณหภูมิผิวคือตำแหน่งวัด โดยทั่วไปตำแหน่งที่มีอุณภูมิสูงสุดคือตำแหน่งที่มีมวลมากสุดและการระบายความร้อนทำได้น้อยสุด ดังนั้นในคอมเพรสเซอร์ ตำแหน่งที่อุณหภูมิสูงที่สุดจะอยู่ที่กลางมอเตอร์ ในขณะที่คอมเพรสเซอร์แบบปิด ตำแหน่งที่อุณหภูมิสูงที่สุดคือตำแหน่งใดก็ตามที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางถึงตำแหน่งที่ได้รับลมระบายความร้อนจากพัดลมน้อยที่สุด อุณหภูมิคอมเพรสเซอร์รอบแนวรัศมีจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการระบายความร้อน รวมถึงระยะห่างของสเตเตอร์กับตัวเรือนมอเตอร์จะมีค่าไม่เท่ากันตลอดแนวรัศมีมอเตอร์ ยิ่งสเตเตอร์อยู่ห่างจากโครงมอเตอร์น้อยเท่าใด ค่าที่วัดได้ก็จะคงที่และถูกต้องมากขึ้น ในการวัดอุณหภูมิผิวแบบเปรียบเทียบแนวโน้ว ควรทำการวัดในตำแหน่งเดิมหรือใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมทุกครั้ง และควรเลือกวัดในตำแหน่งที่สเตเตอร์อยู่ใกล้กับโครงคอมเพรสเซอร์มากที่สุด

ภาพที่ 5 รูปแบบการเก็บข้อมูลและแสดงผลอุณหภูมิ

8.4 วิเคราะห์ความผิดปรกติของอินเวอร์เตอร์

การวิเคราะห์ความผิดปรกติของอินเวอร์เตอร์เครื่องปรับอากาศนั้น สามารถออกแบบในแนวทางการตรวจจับความผิดพลาดของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทางผู้วิจัยได้นำแนวคิดการออกแบบการตรวจวัดแรงดันและกระแส [8] ซึ่งมีการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แนวทาง คือการ ตรวจจับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดวงจรขาด (Inverter with switch open fault) ดังแสดงดังภาพที่ 6 (ก) ซึ่งจะทำให้สัญญาณที่ผิดปรกติของแรงดันเฟส A  ที่เกิดจากวงจรขาดเห็นอย่างชัดเจนดังแสดงดังภาพที่ 6 (ข) และได้สัญญาณที่ผิดปรกติของกระแสเฟส A ภาพที่ 6 (ค)

ภาพที่ 6 (ก) แสดงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดการวงจรขาด (Inverter with switch open fault) [8]

ภาพที่ 6 (ข) สัญญาณที่ผิดปรกติของแรงดันเฟส A  ที่เกิดจากวงจรขาด [8]

ภาพที่ 6 (ค) สัญญาณที่ผิดปรกติของกระแสเฟส A  ที่เกิดจากวงจรขาด [8]

ในอีกกรณีคือการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดการ ลัดวงจร (Inverter with switch short fault) ดังแสดงดังภาพที่ 7 (ก) ซึ่งจะทำให้สัญญาณที่ผิดปรกติของแรงดันเฟส A,B,C ที่เกิดจากวงจรขาดเห็นอย่างชัดเจนดังแสดงดังภาพที่ 7 (ข) และได้สัญญาณที่ผิดปรกติของกระแสเฟส A,B,C  ภาพที่ 7 (ค)

ภาพที่ 7 (ก) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดจากการลัดวงจร (Inverter with switch short fault) [8]

ภาพที่ 7 (ข) สัญญาณที่ผิดปรกติของแรงดันเฟส A,B,C  ที่เกิดจากการลัดวงจร [8]

ภาพที่ 7 (ค) สัญญาณที่ผิดปรกติของกระแสเฟส A,B,C ที่เกิดจากวงจรขาด [8]

นอกเหนือจากการตรวจจับความผิดปรกติที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบการวัดสัญญาณกระแส และแรงดันแล้ว ในวิจัยนี้ได้ตรวจวัดอุณหภูมิและฮาร์โมนิกส์ที่เกิดจากการทำงานของอินเวอร์เตอร์อีกด้วย ส่วนในรูปแบบการจัดเก็บและวิเคราห์ข้อมูลนั้น จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้โปรแกรม MATLAP ในการประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณ ในรูปแบบดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงรูปแบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

8.5 รูปแบบการนำผลการวิเคาระห์แสดงผล

การเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ Raspberry pi จะโยนข้อมูลเก็บไว้ที่ Firebase เมื่อใดที่ต้องการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ก็จะใช้ Node-RED ขอข้อมูลจาก Firebase แล้วจัดรูปแบบเป็น CSV นำข้อมูลมาประมวลผลแล้วแสดงผลผ่านทาง มอนิเตอร์ ส่วนรูปแบบการส่งข้อมูลจะสามารถออกแบบได้ดังนี้  Raspberry pi zero + Firebase database + Node-RED -> monitor  แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงการออกแบบการบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบออนไลน์

9. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย

[1] เอกกมล บุญยะผลานันท์, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, พูนศักดิ์ โกษียาภรณ์, “การวิเคราะห์ความบกพร่องของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสด้วยสเปกตรัมกระแส: การทบทวน”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม.ค. - เม.ย. 2554

[2] ฐาปนิค ตีระพันธ์ , “การตรวจสอบการลัดวงจรในขดลวดมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีวิเคาระห์สเป็กตรัม”,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 24- 25 ตุลาคม 2556

[3] จักรพงศ์ ตรีตรง, “การตรวจสอบสภาพมอเตอร์ไฟฟ้าแบบออนไลน์”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พ.ค. - ส.ค. 2555

[4] B. Rajagopal , S. Singaravelu, “Detection of Broken Rotor Bar Fault of Three Phase Induction Motor by Fast Fourier Transform Using ARM Microcontroller”, I J C T A, 8(2), 2015, pp. 487-498 © International Science Press.

[5] S. Korkua, H. Jain, W. Lee, C. Kwan, “Wireless Health Monitoring System for Vibration Detection of Induction Motors”, IEEE Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference(I&CPS), 2010.

[6] W.T. Thomson and M. Fenger, “Current signature analysis to detect induction motor faults,” Industry Applications Magazine, IEEE,vol.7, no.4, pp.26-34, Jul./Aug. 2001.

[7] K. M. Siddiqui, K. Sahay, V. K. Giri, “Health Monitoring and Fault Diagnosis in Induction Motor- A Review”, International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronic and Instrumentation Engineering, Vol. 3, Issue. 1, 2014.

[8] M. Dilip Kumar, Dr. S. F. Kodad, Dr. B. Sarvesh, “FAULT ANALYSIS FOR VOLTAGE SOURCE INVERTER DRIVEN INDUCTION MOTOR DRIVE”, International Journal of Electrical Engineering & Technology (IJEET)  Volume 8, Issue 1, January- February 2017

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10.1  รู้เเละเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของคอมเพรสเซอร์เเละอินเวอร์เตอร์ล่วงหน้าก่อนที่จะมีความเสียหายในที่สุด

10.2  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของสัญญาณฮาร์มอนิกส์ต่อสมรรถนะของคอมเพรสเซอร์

10.3  สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมในบัจจุบัน โดยไม่ต้องรื้อชิ้นส่วนของมอเตอร์

10.4  ทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาด้วยเครื่องมือวิเคราห์นี้ได้ ทำให้ลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง

11. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

11.1 เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ, รายงานวิจัย

12. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล

12.1 วิธีการดำเนินการวิจัย

ในการดําเนินการงานวิจัยผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย  การออกแบบการตรวจสภาพของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ซึ่งการตรวจสอบสภาพประกอบไปด้วย

- วิเคราะห์สัญญาณกระแสมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

- วิเคราะห์การสั่นสะเทือนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

- วิเคราะห์อุณหภูมิมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

- ตรวจจับแรงดันเกิน กระแสเกิน อุณหภูมิ และ ฮาร์โมนิค  ของอินเวอร์เตอร์

ซึ่งจะนำข้อมูที่ตรวจวัดได้มาประมวลผลแล้วรวบรวมแล้ว ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ระบบคลาวด์ ของ  Node-Red  แพลตฟอร์ม เพื่อวิเคราะห์  ความผิดพลาดของมอเตอร์และจัดการกับข้อมูลในเวลาจริงและระบบจะแจ้งไปยังผู้ประกอบการของมอเตอร์นั้นทันที ซึ่งออกแบบระบบไว้ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงการออกแบบการตรวจสอบความผิดพลาดของคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์

13. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย ภายใน 10 เดือน

| กิจกรรมช่วงเวลา (เดือน) | กิจกรรมช่วงเวลา (เดือน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผลงานที่จะได้จากกิจกรรม * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1.ศึกษาทฤษฏีเเละบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ได้ทฤษฏีสมการนำมาใช้วิเคราะห์ |
| 2. วิเคราะห์วิธีการวินิจฉัยเพื่อประยุกต์ใช้งาน |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ได้ทฤษฏีสมการนำมาใช้วิเคราะห์ |
| 4.พัฒนาอัลกอรึทึมเพื่อใช้ในการตรวจวัด |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | ได้พัฒนาอัลกอรึทึมที่ใช้ตรวจสอบสภาพเครื่องปรับอากาศ |
| 5.พัฒนาsoftware เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล / จัดเก็บข้อมูล |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | Softwareสำหรับวิเคราะห์ผลจากการทดลอง |
| 6. ทดสอบตามตามอัลกอรึทึมพัฒนา/จัดเก็บข้อมูลการทดลอง |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ |
| 7.สรุปผลการทดลอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | ได้ระบบ มอนิเตอร์ ที่สมบูรณ์ |

14. งบประมาณของโครงการวิจัย

| รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| ค่าใช้สอย |  |
| ค่าวัสดุ |  |
| รวมงบประมาณที่เสนอขอ | 150,000 |

15. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย

| ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ | รายละเอียดของผลผลิต | จำนวนและหน่วยนับ |
| --- | --- | --- |
| บทความ | การประชุมวิชาการ | 1 |

- ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้

( / )  ไม่ได้ต่อยอดจากงานวิจัยใด

(  )  ต่อยอดจากงานวิจัย

- ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

ลงชื่อ ………………………………………

(.........................................................)

หัวหน้าโครงการวิจัย

วันที่ ............ เดือน..............พ.ศ....................

## ประวัติคณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

ชื่อ สกุล  			ดร.ประชา  คำภักดี

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  	Dr.Phacha Kumpakdee

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งปัจจุบัน

ภาควิชา  			วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะ   				วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย  			มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยุ่ 	85 ถนนสถลมาร์ค ตำบล  เมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณี      		34190

โทรศัพท์			089-711-4483  E-mail: pracha.k@ubu.ac.th

ประวัติการศึกษา

- D.Eng. (Electrical Engineering), Tokyo Institute of Technology (TIT), Tokyo, Japan

- M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

- B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

- Power Electronics: inverters, converters, grid connected interfacing

- Renewable Energy: Solar cell, Fuel cell

- Electric Drives and Automation system

- Electromagnetic Compatibility (EMC): EMI emissions on power converters

- Modular multilevel cascade converters for utility applications

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

1) ประชา คำภักดี.(2551). โปรแกรมสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตนเอง (Power Electronic Self Learning Program). รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
หมายเหตุ:ได้รับการจดลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9 กุมภาพันธ์ 2553).
           2) ประชา คำภักดี.วรการ วงศ์สายเชื้อ และ สุริยา โชคสวัสดิ์ (2552). การออกแบบและสร้างระบบควบคุมมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนแท่งอิเล็กโทรดของเตาหลอมแบบอาร์คโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์. รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีระดับชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  	3) วรการ วงศ์สายเชื้อ. ประชา คำภักดี และ สุริยา โชคสวัสดิ์ (2553). การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล. รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
 	4) ประชา คำภักดี, วรการ วงศ์สายเชื้อ, ผดุง กิจแสวง, สมนึก เวียนวัฒนชัย (2559-2561), การพัฒนาวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแบบไวงานสำหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟส (Development of an active power factor correction (APFC) circuit for the three-phase rectifier systems). ทุนวิจัยจากบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด (SCI).
 	5) ประชา คำภักดี, สุริยา โชคสวัสดิ์, ประสิทธิ์ นครราช, นิศรุต พันธ์ศิริ, ผดุง กิจแสวง, วิชชุกร อุดมรัตน์ (2559-2560), งานด้านระบบแสงสว่างและจัดการอุปกรณ์อัตโนมัติภายในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง, ทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560.
 	6) อนุพงษ์ รัฐิรมย์, สมปอง เวฬุวนาธร, ชัชวิน นามมั่น, อธิพงษ์ สุริยา, เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ, ประชา คำภักดี (2559-2560), ระบบต้นแบบการนำเสนอและจัดการข้อมูลในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง, ทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560.
 	7) ประชา คำภักดี, ประสิทธิ์ นครราช, เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ, ชัชวิน นามมั่น, ผดุง กิจแสวง, วิชชุกร อุดมรัตน์, อภิสิทธิ์ ศิริบูลย์ (2560-2561), แหล่งเรียนรู้การจัดการพลังงานและโซล่าเซลล์ในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง, ทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2561.
 	8)  ถนัดกิจ ชารีรัตน์, ประชา คำภักดี, สมภพ สนองราษฎร์, (2560-2561), แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบหมุนเวียนนำ้ในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง, ทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2561.

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ชื่อ สกุล  	นายมงคล  เหลียวสูง

บริษัท 		สยามคอมเพรสเซอร์ อินดัสตรี จำกัด

ที่อยู่ 		นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 87/10 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230

โทรศัพท์ 	038-490900 ต่อ 119 ,120

ผู้ร่วมวิจัย

ชื่อ สกุล  			อ.ผดุง กิจแสวง

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  	Padung Khijswang

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งปัจจุบัน			นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

ภาควิชา  			วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะ   				วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย  			มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยุ่ 	85 ถนนสถลมาร์ค ตำบล  เมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณี      			34190

โทรศัพท์			089-711-4483  E-mail: padung.k@ubu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ว.ศ.ม. (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ว.ศ.บ. (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชธานี

ว.ท.บ. (สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัอุบลราชธานี

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม,การประยุกต์ใช้พีแลซีในการควบคุมอัตโนมัติ ,การตรวจวัดความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

1) โครงการวิจัย แหล่งเรียนรู้การจัดการพลังงานและโซล่าเซลล์ในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง,ทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2561.

2) โครงการวิจัยงานด้านระบบแสงสว่างและจัดการอุปกรณ์อัตโนมัติภายในอุทยานวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง,ทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560

3) โครงการวิจัย ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิสำหรับโรงเห็ดอัตโนมัติ (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี: 2558)

4) โครงการวิจัย การออกแบบสร้างต้นแบบตู้รีไซเคิลอัตโนมัติ (Re.fun Box) (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี: 2556)

## ประวัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อ สกุล  	นายธนากร  ไชยโคตร

ภาควิชา/ฝ่าย  	วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณะ/สำนัก   	วิศวกรรมศาสรตร์

มหาวิทยาลัย  	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยุ่ 		124 ม.11 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

รหัสไปรษณี      33110

โทรศัพท์	091-213-994 	E-mail address: Thanakorntech@hotmail.com

ประวัติการศึกษา  จบการศึกษาระดับปริญาตรี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด